## PREDRAČUN CR
P.1 PROJEKTANTSKI POPIS
CESTNA RAZSVETLJAVA - INDUSTRIJSKA CESTA V GROSUPLJU
št. Načrta: 06-30-2665/2735-novelacija marec 2024
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 9 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 22 | kos
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1xcev | 795 | m
| 2xcev | 40 | m
3 | Izdelava kompletnega jaška cestne razsvetljave dimenzij BC fi 600 mm in globine 1000 mm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | 7 | kos
4 | Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z izkopom jame | 1 | kos
5 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču ter ob kabelskih jaških | 16 | m3
6 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | 1 | kpl
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 33.4 | kos
8 | Rušenje asfalta izven območja obdelave, komplet z odvozom na deponijo | 2 | m2
9 | Asfaltiranje poškodovanih površi | 2 | m2
10 | Rušitev obstoječega temelja, kandelabra in svetilke ter odvoz na deponijo | 1 | kpl
11 | Izvedba navezave novopredvidene kabelske kanalizacije na obstoječi kabelski jašek | 1 | kpl
Skupaj:
SVETLOBNA OPREMA
12 | Dobava in postavitev ravnega segmentnega kovinskega pocinkanega kandelabra (drogovi morajo biti skladni s standardom SIST EN 40 ter SIST EN-ISO 1461), višine h=9 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), za montažo v temelj s svetilko kot npr. (LUMA GEN 2 MINI BGP703 proizvajalca PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM 12, svetlobni tok 6600 lm, barva svetlobe WW 3000K, max. priključna moč 50 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI,kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 22 | kos
Skupaj:
ELEKTRO OPREMA
13 | Izdelava, dobava in montaža prižigališča cestne razsvetljave, opremljenega v skladu z zahtevami upravljalca JR (daljinsko vodenje in nadzor), komplet z omaro kot npr. (F6 - ELSTA MOSDORFER) | 1 | kos
Skupaj:
KABLI IN VALJANEC
14 | Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5mm: | 835 | m
15 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 915 | m
Skupaj:
MONTAŽNA DELA
16 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 22 | kos
17 | Priključki INOX valjanca (TN-C,) komplet: | 22 | kos
18 | Izdelava kabelskih končnikov: | 44 | kos
19 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 2 | kos
20 | Zatesnitev cevi v prižigališču: | 1 | kpl
21 | Priklop napajalnih kablov v prižigališču | 3 | kpl
Skupaj:
DRUGA DELA
22 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 835 | m
23 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl
24 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl
25 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl
26 | Preveritev srednje osvetljenosti površine prehodov za pešce: | 1 | kpl
27 | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl
28 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl
29 | Nadzor pristojnega vzdrževalca cestne razsvetljave | 5 | ur
30 | Projektantski nadzor: | 4 | ur
31 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl
Skupaj:
NADZOR IN KRMILJENJE
32 | Krmilna naprava, kpl. z montažo in ožičenjem v prižigališču JR: | 1 | kos
33 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave (INDUSTRIJSKA GROSUPLJE) - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave občina Grosuplje: | 1 | kpl
34 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl
35 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl
36 | Dograditev aplikacijske programske opreme - INDUSTRIJSKA GROSUPLJE (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl
37 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | 22 | kpl
38 | Dobava in vgradnja segmentnega krmilnika - lokalne postaje (LP) v prižigališče JR: | 1 | kpl
39 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl
Skupaj:
Rekapitulacija:
Gradbena dela
Svetlobna oprema
Elektro oprema
Kabli in valjanec
Montažna dela
Druga dela
Nadzor in krmiljenje
Skupaj brez DDV:
DDV 22%
Skupaj z DDV
datum:marec 2024